ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
РЎЙХАТГА ОЛИНГАН
05.09.2018 й.
N 1864-2

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАДА
НАЗОРАТ БЎЙИЧА ДАВЛАТ
ИНСПЕКЦИЯСИ БОШЛИЈИНИНГ
26.07.2018 й. 
N 10

БУЙРУЈИ

Реактив єувват компенсацияси
бўйича ишларни ташкил этиш тартиби
тўјрисидаги низомга ўзгартириш ва
єўшимчалар киритиш іаєида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2018 йил 12 январдаги 22-сон "Электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш тартибини такомиллаштиришга доир єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида"ги єарорига мувофиє БУЮРАМАН:

1. Электр энергетикада назорат бўйича давлат инспекцияси бошлијининг 2008 йил 9 сентябрдаги 168-сон буйруји (рўйхат раєами 1864, 2008 йил 10 октябрь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2008 й., 40-41-сон, 419-модда) билан тасдиєланган Реактив єувват компенсацияси бўйича ишларни ташкил этиш тартиби тўјрисидаги низомга иловага мувофиє ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур буйрує расмий эълон єилинган кундан эътиборан кучга киради.

Бошлиє                                                                 Д. Исаєулов

Буйруєєа
ИЛОВА

Реактив єувват компенсацияси
бўйича ишларни ташкил этиш тартиби
тўјрисидаги низомга киритилаётган
ўзгартириш ва єўшимчалар

1. 2-банддаги "50" сони "20" сони билан алмаштирилсин.

2. 3-банддаги "саноат корхоналарининг" деган сўзлар "истеъмолчиларнинг" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

3. 15-банддаги "давлат-акциядорлик компанияси" деган сўзлар "акциядорлик жамияти" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

4. 26-банддан олтинчи хатбоши чиєариб ташлансин.

5. 27-банд єуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:
"Єувват коэффициентини пасайиши оєибатида электр энергиясини єўшимча технологик йўєотишларини іисоблаш мазкур Низом иловасининг 18-бандига мувофиє амалга оширилади.".

6. 28-банддаги "Вазирлар Маікамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сонли єарори билан тасдиєланган Электр энергиясидан фойдаланиш єоидаларига" деган сўзлар "Вазирлар Маікамасининг 2018 йил 12 январдаги 22-сон єарори билан тасдиєланган Электр энергиясидан фойдаланиш єоидаларига" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

7. Низом иловасида:

а) 4-банд єуйидаги таірирда баён этилсин:
"Іудудий электр тармоєлари корхоналари ва (ёки) Магистраль электр тармојидан таъминланадиган истеъмолчилар учун єувват коэффициентининг норматив єиймати єуйидагича белгиланиши лозим:
 
0.4 кВ	tgφн = 0,25	
6-10 кВ	tgφн = 0,30	
35 кВ	tgφн = 0,32	
110 кВ	tgφн = 0,38	
220 кВ	tgφн = 0,50	
 
Агар истеъмолчи подстанциянинг шиналарига уланган бўлса у холда тегишлича подстанцияни электр энергияси билан таъминловчи тармоє кучланишдаги норматив єиймат іисобга олинади.".

б) 5-банд ўз кучини йўєотган деб топилсин;

в) єуйидаги мазмундаги 4-§ билан тўлдирилсин:

"4-§. Єувват коэффициентини пасайиши оєибатида
электр энергиясини єўшимча технологик
йўєотишларини іисоблаш

18. Іисоб-китобларни амалга ошириш учун керак бўладиган бирламчи маълумотлар:
а) іисоб даврида истеъмолчига амалда етказиб берилган актив ва реактив электр энергияси миєдори Wа, Wр;
б) электр таъминоти шартномасида белгиланган єувват коэффициенти (cosfшарт);
в) Электр энергиясини электр тармоєлари бўйлаб узатиш ва таєсимлашда технологик йўєотишларнинг нормативларини іисоблаш тартиби тўјрисидаги йўриєномага (рўйхат раєами 2871, 2017 йил 31 март) мувофиє іисобланган истеъмолчи уланган электр тармоєлар бўйлаб электр энергиясини узатиш ва таєсимлашда унинг технологик йўєотишларнинг нормативи .
Іисоб даврида истеъмолчига амалда етказиб берилган актив ва реактив электр энергияси миєдоридан келиб чиєиб, амалдаги єувват коэффициенти єуйидаги формула бўйича іисобланади:
 
	(21)	
 
Іисоб даврида электр энергиясини истеъмолчига етказиб беришда истеъмолчи уланган тармоєларда содир бўладиган унинг технологик йўєотишларининг абсолют миєдори  єуйидаги формула бўйича аниєланади:
 
	(22)	
 
Бунда, іисоб даврида истеъмолчига етказиб берилган актив электр энергияси миєдори.
Мазкур Методиканинг 17-бандига асосан єувват коэффициенти камайиши оєибатида электр энергиясини электр тармоєлари бўйлаб узатишда унинг технологик йўєотишлари  марта ортиши инобатга олинса, іисоб даврида истеъмолчига электр энергияси етказиб бериш учун электр тармоєлардаги электр энергияси йўєотишларининг:
электр таъминоти шартномаси билан чекланган миєдори:
 
	(23)	
 
амалдаги миєдори:
 
	(24)	
 
Истеъмолчида єувват коэффициенти электр таъминоти шартномасида белгилангандан пасайиши оєибатида электр тармоєларда содир бўладиган єўшимча электр энергияси йўєотишлари єуйидаги формула билан аниєланади:
 
	(25).".	
 
8. Мазкур ўзгартириш ва єўшимчалар Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва раєобатни ривожлантириш давлат єўмитаси, "Ўзбекэнерго" акциядорлик жамияти, "Ўзкимёсаноат" акциядорлик жамияти ва "Ўртаосиёэнерготармоєлойиіа" акциядорлик жамияти билан келишилган.

Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),
2018 йил 5 сентябрь

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2018 йил 10 сентябрь, 36-сон, 733-модда